[15:16:23.127]发→◇i205000'□  # 询问是否有报警，16进制01 69 32 30 35 30 30

[15:16:23.156]收←◆i205002407021515

[15:16:23.552]收←◆01000200030004000500&&F889  # 这个代表没有报警

[15:16:31.447]发→◇i205000'□

[15:16:31.469]收←◆i205002407021515

[15:16:31.871]收←◆01000200030004000500&&F889

[15:17:03.615]发→◇i205000'□

[15:17:03.645]收←◆i205002407021516

[15:17:04.223]收←◆01000200030004000500&&F888

[15:17:41.375]发→◇i205000'□

[15:17:41.404]收←◆i205002407021516

[15:17:41.825]收←◆0101070200030004000500&&F820  # 1号罐高液位报警

[15:17:47.279]发→◇i205000'□

[15:17:47.304]收←◆i205002407021516

[15:17:47.738]收←◆0101070200030004000500&&F820

[15:20:03.171]发→◇i205000'□

[15:20:03.200]收←◆i205002407021519

[15:20:03.618]发→◇i205000'□

[15:20:03.784]收←◆01000200030004000500&&F885

[15:20:04.390]收←◆i20500240702151901000200030004000500&&F885

[15:20:06.451]发→◇i205000'□

[15:20:06.480]收←◆i205002407021519

[15:20:07.206]收←◆01000200030004000500&&F885

[15:21:04.955]发→◇i205000'□

[15:21:04.988]收←◆i205002407021520

[15:21:05.593]收←◆0100020107030004000500&&F825  # 2号罐高液位报警

[15:21:48.026]发→◇i205000'□

[15:21:48.057]收←◆i205002407021520

[15:21:48.446]收←◆01000200030004000500&&F88D

[15:23:46.327]发→◇i20100q妗 # 询问全部实时数据 16进制：01 69 32 30 31 30 30

[15:23:46.356]收←◆i201002407021522

[15:23:46.574]收←◆01100000746278D9E462737CB4692F0DA447621990000000041AD56E90000000002200000746C300A046C209A745909F2A44F4B4850000000041C0FB710000000003300000746902ED2468FA48646A3187A44958E990000000041B8FA930000000004400000746BFA78846BE930F459F644344F1282C0000000041C5911500000000055000007462BCF0C462BC6E146118C9444A726A70000000041B2927B00000000&&B885

[15:24:15.543]发→◇i20101?□ # 询问1号罐实时数据 16进制:01 69 32 30 31 30 31

[15:24:15.569]收←◆i201012407021523

[15:24:15.692]收←◆

01 # 油罐号

1

0000

07 # 数据条数

46278DA0  # 油品体积

462737CB  # 温度补偿体积

4692F0D9  # 100%缺量

4476219A  # 油位高度

00000000  # 水高度

41AD5700  # 温度

00000000  # 水体积  解析方式IEEE754

&&EEF1

[15:24:20.175]发→◇i20102?□ # 问2号罐 16进制:01 69 32 30 31 30 32

[15:24:20.203]收←◆i201022407021523

[15:24:20.330]收←◆02200000746C3008C46C2099745909F7D44F4B46B0000000041C0FAD200000000&&EEBC

[15:24:23.519]发→◇i201031纭 # 问3号罐 16进制:01 69 32 30 31 30 33

[15:24:23.544]收←◆i201032407021523

[15:24:23.667]收←◆03300000746902EFB468FA4B046A3185144958EBA0000000041B8FA6A00000000&&EE9C

[15:24:25.702]发→◇i20104p%□

[15:24:25.733]收←◆i201042407021523

[15:24:25.869]收←◆04400000746BF98CF46BE846F459F9F2944F115C10000000041C5907500000000&&EE98

[15:24:29.319]发→◇i20105卞□

[15:24:29.344]收←◆i201052407021523

[15:24:29.475]收←◆055000007462B930A462B8AE24611C89644A6F9090000000041B292BB00000000&&EEC9